## Version Control
Refrigerant Charge Calculator
Version Control
VERSION | DATE | CHANGE
v1_1 | 2007-01-23 | Final version of development spreadsheet
v1_2 | 2007-01-29 | Extra sheet protection and version control added
v1_3 | 2007-02-07 | High definition DTI / Defra logo added
v1_4 | 2007-07-14 | Altered range of values for evaporator and condenser. "Medium" level macro security.

## Uvod
KALKULAČKA NA VÝPOČET NÁPLNE CHLADIVA
pre potreby plnenia Nariadenia č. 842/2006 o F plynoch
pre užívateľov stacionárneho chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel
Pripravené pre DTI / Defra spoločnosťou Enviros Consulting Ltd
Verzia 1.1 Január 2007
NÁPOVEDA
Táto kalkulačka náplní chladiva je tabuľkový program, ktorý bol pripravený, aby pomohol odhadnúť množstvo chladiva v chladiacich okruhoch rôznych systémov. Informáciai o náplni chladiva je potrebná a žiadaná v zhode s Nariadením o F plynoch. Tabuľkový procesor je súčasťou pomocných materiálov, k plneniu úloh Nariadenia o F plynoch. Dokumenty poskytujúce detailný prehľad o realizácii predmetného Nariadenia č. sú na stránke:
http://www.isternet.sk/szchkt
Najlepším spôsobom na stanovenie veľkosti náplne chladiva v systéme je použiť údaje od výrobcu zariadenia:
• Mnoho chladiacich zariadení, zvlášť tie menšie, majú štítok, na ktorom je uvedený typ a množstvo chladiva.
• Alternatívne,sa môže použiť záznam z uvedenia zariadenia do prevádzky, v ktorom by malo byť uvedené množstvo chladiva dodané do systému pri jeho inštalácii respektíve uvedení do prevádzky.
Ak nie sú žiadne informácie k dispozícii, môže sa použiť 5 jednoduchých pravidiel odborného odhadu, aby sa odhadla náplň chladiva v zariadení. Tieto pravidlá sú popísané v samostatnej časti.
Tento tabuľkový kalkulátor poskytuje postup na výpočet množstva chladiva v zariadení. Tento výpočet sa môže uskutočniť po zadaní potrebných údajov o chladiacom okruhu a zariadení. Odporúča sa po sústredení všetkých potrebných údajov zadať id tabuľkového kalkulátora (hoci môžete aj čiastočné údaje uložiť a použiť ich neskoršie).
Tabuľkový kalkulátor umožňuje uložiť údaje pre 4 rozdielne chladiace systémy. Ak je potrebný výpočet pre viac ako 4 systémy, môže sa tabuľkový kalkulátor uložiť pod iným názvom a urobiť výpočet pre iné zariadenia. Na začatie úplne nového výpočtu je potrebné stlačiť tlačítko “Vymazať všetky údaje” v tabuľke vstupných údajov. To umožní začať výpočet s novými údajmi.
K navigácii v tomto tabuľkovom kalkulátore sa stlačí príslušné šedé tlačítko k prechodu na požadovanú stránku, alebo kliknutím na okienka dole na obrazovke napríklad "Vstup údajov", k rýchlemu prechodu na požadovanú stranu.
KOMENTÁR K PRESNOSTI
Treba si uvedomiť, že tabuľkový kalkulátor poskytuje možnosť len približného výpočtu náplne chladiva v chladiacom systéme. Aby sa odhadlo množstvo chladiva vo výparníku a kondenzátore, výpočet používa reprezentatívne “priemerné údaje” pre každý typ tepelného výmenníka. avšak, reálne výmenníky tepla použité v hodnotenom systéme môžu obsahovať väčšie alebo menšie množstvo chladiva. Aby vstup údajov bol jednoduchý, predpokladá sa jednoduchá konfigurácia chladiaceho okruhu. Tabuľkový kalkulátor výpočtu náplne chladiva je nástroj pre potreby Nariadenia o F plynoch. Ak je potrebné presné stanovenie náplne chladiva tento tabuľkový kalkulátor nie je vhodný – v tom prípade systém by mal byť vyhodnotený oprávnenou osobou.
METÓDA VÝPOČTU
Kliknite na tlačítko nižšie na detaily postupu ako tabuľkový procesor vypočíta náplň chladiva.
Niektoré pravidlá odborného odhadu
Ak nie sú dostupné údaje od výrobcu bude potrebné urobiť odhad náplne chladiva v chladiacom okruhu. Existuje 5 jednoduchých pravidiel odborného odhadu, ktoré môžu pri takomto odhade pomôcť:
Pravidlo 1: Malé hermetické (v domácnosti) systémy s napájaním 240 Volt 13 Amp zo zásuvky budú výrazne pod limitom 6 kg. To je veľmi dôležité pravidlo, keďže platí pre milióny malých systémov. Všetky domáce chladničky, mrazničky spadajú do tejto kategórie. Tiež tam patria mnohé zariadenia používané v malých obchodoch (napríklad chladiace, mraziace vitríny, chladiče nápojov a podobne) v krčmách / reštauráciách /úradoch používané chladiace zariadenia na nápoje, zákusky a podobne.
Pravidlo 2: Väčšina“split systémov” bude na 3 kg limitom. Split systém má minimálne dve časti chladiaceho okruhu na rôznych mirestach, spojené rúrkami, ktorými preteká chladivo pripojenými chladiarenským mechanikom. Napríklad, klimatizačné zariadenie s chladiacou jednotkou vo vnútri chladenej miestnosti a “kondenzačná jednotka” (pozostávajúca z viacerých komponentov vrátane kompresora a kondenzátora), ktorá je umiestnená vzdialene, mimo budovy. Obe časti sú prepojené 2 väčšinou medenými rúrkami. Minimálne jedna z rúrok (sacia) je zaizolovaná. Split systémy sú používané pre rôzne aplikácie chladenia (napríklad chladiace boxy, supermarkety, priemyselné aplikácie, klimatizáciu v rôznych typoch budov). Väčšina split systeémov obsahuje viac ako 3 kg chladiva.
Výnimka z pravidla 2: Veľmi malé split systémy, ktoré sú prepojené na malú vzdialenosť napríklad klimatizačné jednotky pre malé miestnosti, keď vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou nie je väčšia ako 5 m môžu mať náplň chladiva nižšiu ako 3 kg. Ak malý split systém je prevádzkovaný na 240 Volt 13 Amp cez zásuvku (pozri pravidlo 1), potom je pravdepodobné, že systém má menej ako 3 kg – ale len ak sú obe časti nie príliš od seba vzdialené.
Pravidlo 3: Väčšina chladičov vody má nad 3 kg chladiva. Chladiče vody pre klimatizáciu sú zvyčajne skompletizované u výrobcu, kde všetky časti sú zmontované do jedného celku. Tieto majú zvyčajne pomerne veľký chladiaci výkon a náplň chladiva je výrazne nad 3 kg.
Výnimka z pravidla 3: Veľmi malé chladiče vody s chladiacim výkonom pod 15 kW môžu mať menej ako 3 kg chladiva. Tiež malé hermaticky uzavreté jednotky môžu mať pod 6 kg chladiva napríklad hermetický okruh vodného chladiča s chladiacim výkonom do 30 kW môže mať menej ako 6 kg chladiva.
Pravidlo 4: Hrubou aproximáciou sa môže odhadnúť náplň chladiva, ak na 1 kW výkonu motora kompresora kW sa počíta kg chladiva. Napríklad systém s príkonom elmotora kompresora 5 kW môže obsahovať približne 5 kg chladiva. To jelen aproximácia – skutočná náplň chladiva závisí od viacerých faktorov. Avšak, takýto odhad môže byť užitočný pre prvý odhad – napríklad systém s príkonom kompresora 1 kW pravdepodobne nebude mať viac ako 3 kg chladiva.
Pravidlo 5: Akýkoľvek systém so zberačom kvapalného chladiva bude pravdepodobne obsahovať viac ako 3 kg. Niektoré systémy majú vysokotlaký zberač kvapalného chladiva umiestnený pod kondenzátorom. Tieto pomerne veľké nádoby zvyčajne obsahujú viac ako 3 kg. Iné typy zberačov chladiva sú umiestňované tiež na iných miestach chladiaceho okruhu napríklad za výparníkom alebo ako medzichladič pre dvojstupňový kompresor. Opäť náplň chladiva v takýchto prípadoch je cez 3 kg.
ZOZNAM VSTUPNÝCH ÚDAJOV
Názov chladiaceho systému (zadá užívateľ)
Vstup s akýmkoľvek textom, ktorý vystihuje chladiaci systém.
Chladivo (vyberte zo zoznamu v ponuke)
Výber jedného z 25 chladív zo zoznamu v ponuke. Sedem najpoužívanejších chladív je na vrchu zoznamu, nasledované menej používanými.
Teplota chladenia (zadá sa počet stupňov Celsia napríklad -20 °C)
Zadá sa najnižšia teplota, na ktorú sa bude chladiť. Napríklad ak sa chladí kvapalina z 30°C na 5°C tak sa zadá teplota 5° v tomto políčku. Ak sa chladí budova chladenou vodou s 8°C, potom sa zadá 8°C.
Poznáte požadovaný chladiaci výkon v kW?
Jednoducho sa zadá Áno alebo Nie. Ak sa zadá Áno, nová otázka sa objaví na požadovaný chladiaci výkon v kW. Ak sa zadá Nie, nová otázka sa objaví na príkon kompresora v kW.
Používaná jednotka chladiaceho výkonu je kW
Chladiaci výkon sa zadá v kW
Ak chladiaci výkon nie je známy, vyžadovaný vstup bude príkon kompresora v kW
Zadá sa celkový príkon kompresora systému v kW. Ak je v systéme viac ako jeden kompresor, zadá sa príkon všetkých kompresorov v systéme. V prípade dvojstupňových kompresorov spôsob výpočtu spôsobí, že výsledok bude menej presný.
Typ výparníka (zadá sa jeden z ponúkaného výberu)
Vyberie sa jeden z ponúkaných 3 typov výparníkov:
(1) Lamelový výparník– tento typ výparníka je najviac používaný vo vzduch chladiacich aplikáciách.
(2) Vodou chladený kotlový rúrkový– tento typ výmenníkov je bežný pre vodné chladiče alebo iné kvapaliny. Ak sa vyberie tento typ výmenníka, ďalšia otázka sa bude týkať typu kotla a rúrkového chladiča.
(3) Doskové výmenníky– sú moderné typy výmenníkov tepla používaných pre chladenie kvapalín.
Typ kotlového výmenníka a rúrkového chladiča (vyberie sa zo zoznamu)
Vyberie sa 1 z 2 kotlových výmenníkov typu:
(1) DX kotlový výmenník & rúrkovnica– chladivo preteká rúrkami výmenníka tepla a kvapalina je chladená počas prietoku cez kotlový výmenník
(2) Zaplavený kotlový výmenník– chladená kvapalina preteká v rúrach výmenníka a chladivo sa varí v kotli.
Typ kondenzátora (vyberie sa zo zoznamu)
Vyberie sa 1 zo 4 kondenzátorov typu:
(1) Vzduchom chladený kondenzátor– tento typ kondenzátora je bežný pre malé a stredné chladiace systémy. Vzduch pretekajúci cez lamelový výmenník odoberá teplo z kondenzujúceho sa chladiva v rúrkach kondenzátora.
(2) Vodou chladené kotlové kondenzátory – tento typ kondenzátora je bežný pre veľké aplikácie. Chladivo kondenzuje v kotlovom výmenníku, pričom je chladené vodou pretekajúcou rúrkovnicou.
(3) Vodou chladený doskový výmenník – toto je moderný typ kondenzátora, v ktorom chladivo kondenzuje medzi platňami doskového výmenníka chladeného vodou.
(4) Sprchový kondenzátor – toto je typ kondenzátora bežný pre veľké systémy. Chladivo kondenzuje v rúrkovom výmenníku, pričom je chladené vodou sprchovanou na rúrky výmenníka zároveň s núteným prietokom vzduchu.
Typ kompresora (vyberie sa zo zoznamu)
Vyberie sa typ kompresora použitý v chladiacom systéme.
Hermetický systém
Hermetické systémy sú zvyčajne fabricky zmontované chladiace okruhy s hermetickým kompresorom a so všetkými spojmi buď spájkovanými alebo zváranými. Bežným príkladom hermetického systému je domáca chladnička.
Presnou definíciou použitou v Nariadení je: “systém, v ktorom všetko chladivo sa nachádza v okruhu vyrobenom s trvalými spojmi pomocou spájkovania, zvárania, lisovania a podobne a ktorý obsahuje ventily umožňujúce správne vykonanie opravy, odber chladiva a ktorý bol testovaný na tesnosť na úrovni úniku menej ako 3 gramy za rok pod tlakom najmenej jednej štvrtiny maximálneho pracovného tlaku”.
Rozmery kvapalinového potrubia: priemer (mm / palce)
Kvapalinové potrubie je rúrka, ktorou preteká kvapalné chladivo z kondenzátora do expanzného ventilu. Odmeria sa vonkajší priemer rúrky a vyberie sa hodnota vnútorného priemeru z ponuky pre štandardné rozmery v mm alebo palcoch. Na menších zariadeniach priemer kvapalinového potrubia je zvyčajne medzi 10 mm a 20 mm. Na väčších zariadeniach priemer kvapalinového potrubia môže byť 50mm a viac.
Rozmery kvapalinového potrubia: dĺžka(m)
Zadá sa dĺžka kvapalinového potrubia od kondenzátora do expanzného ventilu. Dobrá aproximácia dĺžky bude postačujúca. Dĺžka sa zadáva v metroch.
Je v okruhu vysokotlaký zberač chladiva?
Vysokotlaký zberač chladiva je valcová nádoba umiestnená pod kondenzátorom, ktorá je čiastočne naplnená kvapalným chladivom.
Zberač kvapalného chladiva (valcová nádoba): priemer nádoby (mm)
Zadá sa priemer zberača v mm.
Zberač kvapalného chladiva (valcová nádoba): dĺžka (mm)
Zadá sa približná dĺžka zberača v mm.
Zberač kvapalného chladiva (valcová nádoba): orientácia (horizontálna alebo vertikálna)
Všetky zberače kvapalného chladiva sú valcového tvaru. Väčšina je orientovaná horizontálne a potom dlhšia os valca je horizontálna. Niektoré zberače kvapalného chladiva sú orientované vertikálne.
Je známa výška hladiny kvapalného chladiva v zberači?
Ak je známa zadá sa jej hodnota. Ak nie je známa, použije sa 30 % zo zadaného priemeru alebo výšky zberača.
Ak je známa zadá sa výška hladiny kvapalného chladiva od dna nádoby v mm
Zmeria sa výška hladiny kvapalného chladiva od dna nádoby. Hodnota je v mm.
Je v okruhu nízkotlaký zberač chladiva?
Nízkotlaký zberač chladiva je valcová nádoba umiestnená hneď za expanzným ventilom na určitých typoch zaplavených systémov (napríklad veľkých priemyselných zariadení ako sú chladiace sklady). Čiastočne je zaplavený kvapalným chladivom.
Otázky uvedené pre vysokotlaký zberač kvapalného chladiva (rozmery, orientácia) sú opakované pre nízkotlaký zbetač chladiva.
VÝPOČTOVÁ METÓDA
Tabuľkový kalkulátor rozdeľuje chladiaci systém na časti a komponenty, v ktorých vypočíta množstvo chladiva nasledovne:
Kvapalinové potrubie. Zadáva sa priemer a dĺžka kvapalinového potrubia. Merná hmotnosť kvapalného chladiva pri štandardnej teplote 30 oC je vyhľadaná kalkulátorom v tabuľke pre dané chladivo. Objem kvapalinového potrubia je vypočítaný zo zadaných údajov a hmotnosť kvapalného chladiva je vypočítaná vynásobením objemu a mernej hmotnosti.
Vysokotlaký zberač chladiva. Zadáva sa priemer a dĺžka zberača kvapalného chladiva a orientácia nádoby zberača (predpokladá sa, že zberač je valec v horizontálnej i vertikálnej konfigurácii). Merná hmotnosť kvapalného chladiva pri štandardnej teplote 30°C je vyhľadaná kalkulátorom v tabuľke pre dané chladivo. Objem zberača chladiva je vypočítaný zo zadaných údajov. Zadávateľ volí výšku hladiny chladiva v zberači. Prepočíta sa objem chladiva v zberači a vynásobením objemu a mernej hmotnosti chladiva sa vypočíta jeho hmotnosť v zberači. Ak výška hladiny chladiva v zberači nie je známa, použije sa pre výpočet obvyklá výška 30 % z výšky zberača.
Nízkotlaký zberač chladiva. Výpočet je podobný ako pre vysokotlaký zberač chladiva, s výnimkou mernej hmotnosti chladiva, ktorá je závislá od výparnej teploty.
Výparník. Zadávateľ vyberie typ výparníka použitého v chladiacom okruhu. Pre každý typ výparníka použijeme “koeficient chladiva” vyjadrený v kg chladiva na kW tepelného výkonu výmenníka tepla. Medzné hodnoty (horná, dolná) každého koeficientu boli odhadnuté - nižšie uvedené reprezentujú typické varianty, ktoré existujú pre každý typ výmenníka tepla. Použité sú nasledovné medzné hodnoty (nízke / vysoké hodnoty):
Lamelový vzduchový výparník 0.2 až 0.35 kg/kW
DX rúrkový zaplavený 0.15 až 0.25 kg/kW
Zaplavený výmenník rúrkový 0.4 až 0.7 kg/kW
Doskový výmenník 0.3 až 0.5 kg/kW
Zadávateľ môže tiež udať chladiaci výkon alebo alternatívne, príkon kompresora. Ak chladiaci výkon je udaný, potom je pri výpočte použitý. Ak príkon kompresora je udaný, potom COP systému je odhadnuté na základe zadanej výparnej teploty. Vypočítané je Carnotove COP odvodené pre kondenzačnú teplotu 35 oC a výparnú teplotu o 10 oC nižšiu ako je teplota chladenia. Výsledné COP je 60 % z vypočítaného “Carnotového čísla” .
Kondenzátor. Zadávateľ vyberie, ktorý typ kondenzátora je použitý. Pre každý typ kondenzátora je použitý “koeficient chladiva” vyjadrený v kg chladiva na kW tepekného výkonu výmenníka. Mezdné hodnoty vysoká a nízka sú odhadnuté - tieto reprezentujú typické varianty, ktoré existujú pre každý typ výmenníka tepla. Použité sú nasledovné medzné hodnoty (nízke / vysoké hodnoty):
Vzduchom chladený 0.1 až 0.17 kg/kW
Vodou chladený rúrkový 0.15 až 0.25 kg/kW
Vodou chladený doskový 0.15 až 0.25 kg/kW
Sprchový 0.2 až 0.35 kg/kW
Výkon kondenzátora je súčtom výkonu výparníka a príkonu kompresora (ktorý je vypočítaný použitím odhadnutého COP ako je popísané vyššie).
Kompresor. Zadávateľ vyberie, ktorý typ kompresora je použitý. Pre každý typ kompresora je použitý “koeficient chladiva” vyjadrený v kg chladiva na kW príkonu kompresora. Použité sú nasledovné hodnoty:
Scroll 0.02 kg/kW
Piestové 0.05 kg/kW
Skrutkové 0.075 kg/kW
Rýchlostné 0.01 kg/kW
Príkon kompresora je buď vstupná hodnota alebo je vypočítaný pomocou odhadnutého COP ako je popísané vyššie.
Excel nastavenie a verzie Excelu
Ak otvoríte kalkulačku na výpočet náplní F plynov, v Macro boxe, musíte vybrať ‘Umožniť’ makrá, aby kalkulačka fungovala. Macro nastavenie bezpečnosti v rámci Vašej verzie programu Excel je potrebné nastaviť na stredné - Medium. Všimnite si, že vzhľadom na spôsob programovania kalkulačky, tento software nie je kompatibilný s Excel '97, ale je kompatibilný so všetkými neskoršími verziami programu Excel.
KLIK PRE VSTUP ÚDAJOV
KLIK PRE HELP
Späť na HELP
Späť na HELP
KLIK NA VSTUP ÚDAJOV
METÓDA VÝPOČTU
Späť na HELP
KLIKOM NA VSTUP ÚDAJOV
KLIK NA PRAVIDLÁ odborného odhadu
KLIK NA ZOZNAM VSTUPNÝCH ÚDAJOV
KLIK NA VSTUP ÚDAJOV

## Vstup_udajov
Kalkulačka náplne chladiva
ZADÁVANIE ÚDAJOV
Vysvetlenie názvov častí systému je na liste "Uvod" - od riadku 161
Kontakt (do bunky napísať meno)
Umiestnenie (zapísať umiestnenie zariadenia)
Vyber počet zariadení, pre ktoré budeš vkladať údaje (od 1 do 4) | 0 | [13 empty] | 1
Tlačidlo "Výpočet náplne" stlač po zadaní všetkých údajov… | 1
2
ROZPIS PRE SYSTÉM | 3 |  |  |  | kW známy chladiaci výkon?
Meno systému (užívateľom zvolený názov) | 4 |  |  |  | Yes | [9 empty] | 1
Chladivo (vybrať z ponuky) |  |  |  |  | No | [9 empty] | R134A
Teplota záťaže ... Napr. -20°C |  | Vyber chladivo | 1 | [11 empty] | -15
Je známy požadovaný chladiaci výkon [kW]? |  | R134A |  | Hermeticky uzavretý? | [10 empty] | Yes
Požadovaný chladiaci výkon [kW] systému |  | R22 |  | Yes | [10 empty] | 30
Instead of cooling duty, enter compressor motor power in kW |  | R404A |  | No | [8 empty] | Poznáte hĺbku?
Typ výparníka (vyberte z ponuky v menu) |  | R407C |  | Select diameter | Vyber výparník | 1 | [6 empty] | Yes |  | Finned air cooler
Type of shell and tube cooler (choose from list) |  | R408A |  | 1/4 in 6mm | Finned air cooler | 2 | Select if shell & tube cooler | 1 |  |  |  |  | No |  | Select if shell & tube cooler
Typ kondenzátora (vyberte z ponuky v menu) |  | R410A |  | 3/8 in 10mm | Shell and tube liquid cooler | 3 | DX shell and tube | 2 | Vyber kondenzátor | 1 |  |  |  |  | Air cooled
Typ kompresoru (vyberte z ponuky v menu) |  | Ammonia |  | 1/2 in 12mm | Plate liquid cooler | 4 | Flooded shell and tube | 3 | Air cooled | 2 | Vyber kompresor | 1 | VT zberač? | 1 | Scroll
Je toto hermeticky uzavretý systém? |  | R123 |  | 5/8 in 15mm |  |  |  |  | Water cooled shell and tube | 3 | Scroll | 2 | Yes | 2 | Yes
Rozmer vedení kvapalín: vybrať z nominálnych rozmerov |  | R152A |  | 3/4 in 18mm |  |  |  |  | Water cooled plate | 4 | Reciprocating | 3 | No | 3 | 1/4 in 6mm
Rozmery vedení kvapalín: dĺžka (m) |  | R401A |  | 1 in 25mm |  |  |  |  | Evaporative | 5 | Screw | 4 |  |  | 4
Má systém vysokotlaký (VT) zásobník kvapaliny? |  | R401B |  | 1 1/2in 36mm | [6 empty] | Centrifugal | 5 |  |  | Yes
VT zásobník kvapaliny (valcová nádoba): priemer nádoby [mm] |  | R401C |  | 2 in 50mm | [10 empty] | 500
VT zásobník kvapaliny (valcová nádoba): výška nádoby [mm] |  | R402A | [7 empty] | Intercooler? | 1 |  | NT zberač / surge drum? | 1 | 500
VT zásobník kvapaliny (poloha nádoby): horizontálna/vertikálna |  | R402B | [7 empty] | Yes | 2 |  | Yes | 2 | Horizontal
Poznáte hĺbku kvapaliny v zásobníku kvapalín? |  | R403A | [7 empty] | No | 3 |  | No | 3 | Yes
Zadať približnú hĺbku kvapalného chladiva [mm] |  | R403B | [12 empty] | 150
Má systém nízkotlaký zásobník? |  | R406A | [12 empty] | No
LP receiver/drum: diameter (mm) |  | R407A
LP receiver/drum: length (mm) |  | R407B
LP receiver/drum: orientation (horizontal or vertical) |  | R409A | [6 empty] | Orientation IC? | 1 | Orientation LP/SD? | 1 | Orientácia VT? | 1 | Orientation LP/SD?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R411B | [6 empty] | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R423A | [6 empty] | Vertical | 3 | Vertical | 3 | Vertical | 3
Tlačidlo na vymazanie doteraz zadaných údajov systému |  | R413A
Po zadaní údajov každého zo systémov, stlač toto tlačidlo na zobrazenie výsledkov… |  | R417A
SYSTEM 2 DETAILS |  | R422A |  |  | kW cooling known?
System name (user defined name) |  |  |  |  | Yes
Refrigerant (choose from drop down list) |  |  |  |  | No | [9 empty] | Select refrigerant
Temperature of main cooling load in degrees celcius e.g. -20oC |  | Select refrigerant | 1
Do you know the size of the system in terms of kW cooling duty? |  | R134A |  | Hermetically sealed? | [10 empty] | kW cooling known?
Please state the kW cooling duty of the system |  | R22 |  | Yes
Instead of cooling duty, enter compressor motor power in kW |  | R404A |  | No | [8 empty] | Depth known?
Type of evaporator (choose from drop down list) |  | R407C |  | Select diameter | Select evaporator | 1 | [6 empty] | Yes |  | Select evaporator
Type of shell and tube cooler (choose from list) |  | R408A |  | 1/4 in 6mm | Finned air cooler | 2 | Select if shell & Tube cooler | 1 |  |  |  |  | No |  | Select if shell & tube cooler
Type of condenser (choose from drop down list) |  | R410A |  | 3/8 in 10mm | Shell and tube liquid cooler | 3 | DX shell and tube | 2 | Select condenser | 1 |  |  |  |  | Select condenser
Type of compressor (choose from drop down list) |  | Ammonia |  | 1/2 in 12mm | Plate liquid cooler | 4 | Flooded shell and tube | 3 | Air cooled | 2 | Select compressor | 1 | HP receiver? | 1 | Select compressor
Is this a hermetically sealed system? |  | R123 |  | 5/8 in 15mm |  |  |  |  | Water cooled shell and tube | 3 | Scroll | 2 | Yes | 2 | Hermetically sealed?
Liquid line dimensions: diameter (mm) |  | R152A |  | 3/4 in 18mm |  |  |  |  | Water cooled plate | 4 | Reciprocating | 3 | No | 3 | Select diameter
Liquid line dimensions: length (m) |  | R401A |  | 1 in 25mm |  |  |  |  | Evaporative | 5 | Screw | 4
Do you have a high pressure liquid receiver? |  | R401B |  | 1 1/2in 36mm | [6 empty] | Centrifugal | 5 |  |  | HP receiver?
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): vessel diameter (mm) |  | R401C |  | 2 in 50mm
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): length (mm) |  | R402A | [7 empty] | Intercooler? | 1 |  | LP receiver / surge drum? | 1
HP liquid receiver: orientation (horizontal or vertical) |  | R402B | [7 empty] | Yes | 2 |  | Yes | 2 | Orientation HP?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R403A | [7 empty] | No | 3 |  | No | 3 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R403B
Do you have a low pressure receiver or surge drum? |  | R406A | [12 empty] | LP receiver / surge drum?
LP receiver/drum: diameter (mm) |  | R407A
LP receiver/drum: length (mm) |  | R407B
LP receiver/drum: orientation (horizontal or vertical) |  | R409A | [6 empty] | Orientation IC? | 1 | Orientation LP/SD? | 1 | Orientation HP? | 1 | Orientation LP/SD?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R411B | [6 empty] | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R423A | [6 empty] | Vertical | 3 | Vertical | 3 | Vertical | 3
To Clear all system 2 data entered so far, press this button… |  | R413A
Once you have entered data for each system, press this button to see the results… |  | R417A
SYSTEM 3 DETAILS | 3 |  |  |  | kW cooling known?
System name (user defined name) | 4 |  |  |  | Yes
Refrigerant (choose from drop down list) |  |  |  |  | No | [9 empty] | Select refrigerant
Temperature of main cooling load in degrees celcius e.g. -20oC |  | Select refrigerant | 1
Do you know the size of the system in terms of kW cooling duty? |  | R134A |  | Hermetically sealed? | [10 empty] | kW cooling known?
Please state the kW cooling duty of the system |  | R22 |  | Yes
Instead of cooling duty, enter compressor motor power in kW |  | R404A |  | No | [8 empty] | Depth known?
Type of evaporator (choose from drop down list) |  | R407C |  | Select diameter | Select evaporator | 1 | [6 empty] | Yes |  | Select evaporator
Type of shell and tube cooler (choose from list) |  | R408A |  | 1/4 in 6mm | Finned air cooler | 2 | Select if shell & tube cooler | 1 |  |  |  |  | No |  | Select if shell & tube cooler
Type of condenser (choose from drop down list) |  | R410A |  | 3/8 in 10mm | Shell and tube liquid cooler | 3 | DX shell and tube | 2 | Select condenser | 1 |  |  |  |  | Select condenser
Type of compressor (choose from drop down list) |  | Ammonia |  | 1/2 in 12mm | Plate liquid cooler | 4 | Flooded shell and tube | 3 | Air cooled | 2 | Select compressor | 1 | HP receiver? | 1 | Select compressor
Is this a hermetically sealed system? |  | R123 |  | 5/8 in 15mm |  |  |  |  | Water cooled shell and tube | 3 | Scroll | 2 | Yes | 2 | Hermetically sealed?
Liquid line dimensions: select nominal diameter |  | R152A |  | 3/4 in 18mm |  |  |  |  | Water cooled plate | 4 | Reciprocating | 3 | No | 3 | Select diameter
Liquid line dimensions: length (m) |  | R401A |  | 1 in 25mm |  |  |  |  | Evaporative | 5 | Screw | 4
Do you have a high pressure liquid receiver? |  | R401B |  | 1 1/2in 36mm | [6 empty] | Centrifugal | 5 |  |  | HP receiver?
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): vessel diameter (mm) |  | R401C |  | 2 in 50mm
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): length (mm) |  | R402A | [7 empty] | Intercooler? | 1 |  | LP receiver / surge drum? | 1
HP liquid receiver: orientation (horizontal or vertical) |  | R402B | [7 empty] | Yes | 2 |  | Yes | 2 | Orientation HP?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R403A | [7 empty] | No | 3 |  | No | 3 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R403B
Do you have a low pressure receiver or surge drum? |  | R406A | [12 empty] | LP receiver / surge drum?
LP receiver/drum: diameter (mm) |  | R407A
LP receiver/drum: length (mm) |  | R407B
LP receiver/drum: orientation (horizontal or vertical) |  | R409A | [6 empty] | Orientation IC? | 1 | Orientation LP/SD? | 1 | Orientation HP? | 1 | Orientation LP/SD?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R411B | [6 empty] | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R423A | [6 empty] | Vertical | 3 | Vertical | 3 | Vertical | 3
To Clear all system 3 data entered so far, press this button… |  | R413A
Once you have entered data for each system, press this button to see the results… |  | R417A
SYSTEM 4 DETAILS | 3 |  |  |  | kW cooling known?
System name (user defined name) | 4 |  |  |  | Yes
Refrigerant (choose from drop down list) |  |  |  |  | No | [9 empty] | Select refrigerant
Temperature of main cooling load in degrees celcius e.g. -20oC |  | Select refrigerant | 1
Do you know the size of the system in terms of kW cooling duty? |  | R134A |  | Hermetically sealed? | [10 empty] | kW cooling known?
Please state the kW cooling duty of the system |  | R22 |  | Yes
Instead of cooling duty, enter compressor motor power in kW |  | R404A |  | No | [8 empty] | Depth known?
Type of evaporator (choose from drop down list) |  | R407C |  | Select diameter | Select evaporator | 1 | [6 empty] | Yes |  | Select evaporator
Type of shell and tube cooler (choose from list) |  | R408A |  | 1/4 in 6mm | Finned air cooler | 2 | Select if shell & tube cooler | 1 |  |  |  |  | No |  | Select if shell & tube cooler
Type of condenser (choose from drop down list) |  | R410A |  | 3/8 in 10mm | Shell and tube liquid cooler | 3 | DX shell and tube | 2 | Select condenser | 1 |  |  |  |  | Select condenser
Type of compressor (choose from drop down list) |  | Ammonia |  | 1/2 in 12mm | Plate liquid cooler | 4 | Flooded shell and tube | 3 | Air cooled | 2 | Select compressor | 1 | HP receiver? | 1 | Select compressor
Is this a hermetically sealed system? |  | R123 |  | 5/8 in 15mm |  |  |  |  | Water cooled shell and tube | 3 | Scroll | 2 | Yes | 2 | Hermetically sealed?
Liquid line dimensions: select nominal diameter |  | R152A |  | 3/4 in 18mm |  |  |  |  | Water cooled plate | 4 | Reciprocating | 3 | No | 3 | Select diameter
Liquid line dimensions: length (m) |  | R401A |  | 1 in 25mm |  |  |  |  | Evaporative | 5 | Screw | 4
Do you have a high pressure liquid receiver? |  | R401B |  | 1 1/2in 36mm | [6 empty] | Centrifugal | 5 |  |  | HP receiver?
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): vessel diameter (mm) |  | R401C |  | 2 in 50mm
HP liquid receiver (a cylindrical vessel): length (mm) |  | R402A | [7 empty] | Intercooler? | 1 |  | LP receiver / surge drum? | 1
HP liquid receiver: orientation (horizontal or vertical) |  | R402B | [7 empty] | Yes | 2 |  | Yes | 2 | Orientation HP?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R403A | [7 empty] | No | 3 |  | No | 3 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R403B
Do you have a low pressure receiver or surge drum? |  | R406A | [12 empty] | LP receiver / surge drum?
LP receiver/drum: diameter (mm) |  | R407A
LP receiver/drum: length (mm) |  | R407B
LP receiver/drum: orientation (horizontal or vertical) |  | R409A | [6 empty] | Orientation IC? | 1 | Orientation LP/SD? | 1 | Orientation HP? | 1 | Orientation LP/SD?
Do you know the depth of liquid in the liquid receiver? |  | R411B | [6 empty] | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Horizontal | 2 | Depth known?
Enter the approximate depth of liquid refrigerant in mm |  | R423A | [6 empty] | Vertical | 3 | Vertical | 3 | Vertical | 3
To Clear all system 4 data entered so far, press this button… |  | R413A
Once you have entered data for each system, press this button to see the results… |  | R417A
Note on T12: Vybrať z ponuky 27 chladív
Note on T14: Vybrať YES = áno NO = nie
Note on T17: reficier: Lamelový výparník Vodou chladený kotlový rúrkový Doskový
Note on T19: reficier: Vzduchom chladený Vodou chladený kotlový Vodou chladený doskový Sprchový
Note on T20: reficier: Scroll S vratným pohybom Skrutkovicový Dúchadlo
Note on T21: reficier: Áno = Yes Nie = No
Note on T24: reficier: Áno = Yes Nie = No
Note on T27: reficier: Horizontálny = Horizontal Vertikálny = Vertical
Note on T28: reficier: Áno = Yes Nie = No
Note on T30: reficier: Áno = Yes Nie = No
Výpočet náplne
Vymaž údaje systému
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Kliknúť o pomoc
Výpočet náplne

## Napln_vypocitana
Kalkulačka nápne chladiva
| Výsledky | [11 empty] | SYSTEMS TO SHOW
Table 1: Výpočet náplne
|  |  | Množstvo chladiva v systéme (kg) |  |  |  |  | TOTAL (kg) | Chladivo (split kg) |  |  |  | 1
| System number | System Name | Výparník | Kondenzátor | Kompresor | Vedenie tekutín | Priestory (Nádoby) | Náplń chladiva horný a dolný odhad | HFC náplň | HCFC náplň | Iné | Hermetic
| Horný odhad | 1 | 10.5 | 7.1565 | 0.24194 | 0.13438 | 29.4333 | 47.466 | 47.466 | 0 | 0 | Yes
| Dolný odhad | 1 | 6 | 4.2097 | 0.24194 | 0.13438 | 29.4333 | 40.0193 | 40.0193 | 0 | 0 | Yes
| System 2 high estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| System 2 low estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| System 3 high estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| System 3 low estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| System 4 high estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| System 4 low estimate | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Hermetically sealed?
| Table 2: Vyhodnotenie stavu |  |  | Poznámka - stav je udaný samostatne pre horný a dolný odhad systému
| Odhady pre systém | Názov systému | Názov chladiva | Typ chladiva | Prehlásenie v nariadení o F-plynoch prípadne v nariadení o ozónovej vrstve
| Horný odhad | 1 | R134A | Pure HFC | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 30 a 300kg HFC chladiva a je hermetický. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku v polročných intervaloch a o úniku musia byť vedené záznamy.
Nariadenie o skleníkových plynoch. Toto zariadenie neobsahuje HCFC chladivo. Nepodlieha nariadeniu o ochrane ozonovej vrstvy.
| Dolný odhad | 1 | R134A | Pure HFC | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 30 a 300kg HFC chladiva a je hermetický. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku v polročných intervaloch a o úniku musia byť vedené záznamy.
Nariadenie o skleníkových plynoch. Toto zariadenie neobsahuje HCFC chladivo. Nepodlieha nariadeniu o ochrane ozonovej vrstvy.
| System 2 high estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
| System 2 low estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
| System 3 high estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
| System 3 low estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
| System 4 high estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
| System 4 low estimate | 0 | Select refrigerant | #N/A | #VALUE!
#VALUE!
Nariadenie o skleníkových plynoch. Toto zariadenie obsahuje nielen HFC chladivo ale aj HCFC. Obsah HCFC je menší ako 3kg preto nepodlieha nariadeniu o ochrane ozonovej vrstvy. Pretože termín zákazu HCFC sa blíži, je potrebné naplánovať proces náhrady chladiva.
| Kg refrig | Guidance
HFCs
| 0 | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie neobsahuje žiadne HFC, takže nemusí vyhovovať žiadnej z požiadavok Nariadenia o F-plynoch
| <3 | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje menej ako 3kg HFC chladiva. Musí spĺňať predpis (a), (d), (e) a (f) ale únik nemusí byť pravidelne kontrolovaný a zaznamenávaný.
| >3 <6 and H | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 3 a 6kg HFC chladiva a system je hermetický. Musí spĺňať predpis (a), (c), (d), (e) a (f) ale únik nemusí byť pravidelne kontrolovaný a zaznamenávaný.
| 3 to 30 | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 3 a 30kg HFC chladiva. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku a o úniku musia byť vedené záznamy.
| 6 to 30 and H | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 6 a 30kg HFC chladiva a je hermetický. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku a o úniku musia byť vedené záznamy.
| 30 to 300 | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje medzi 30 a 300kg HFC chladiva a je hermetický. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku v polročných intervaloch a o úniku musia byť vedené záznamy.
| >300 | Nariadenie o F-plynoch. Toto zariadenie obsahuje viac ako 300kg HFC chladiva. Musí spĺňať všetky podmienky nariadenia, predovšetkým pravidelné kontroly úniku v štvrťčných intervaloch a o úniku musia byť vedené záznamy. Musí byť inštalovaný automatický detektor úniku.
No HCFCs
| 0 HCFCs | Nariadenie o skleníkových plynoch. Toto zariadenie neobsahuje HCFC chladivo. Nepodlieha nariadeniu o ochrane ozonovej vrstvy.
HCFCs & HFC
| <3 HCFCs | OZONE REGULATION. In addition to HFCs, the refrigerant blend used in this plant also contains HCFCs. This plant contains less than 3 kg of HCFC refrigerant so it does not require leak checking under the Ozone Regulation. HCFCs will be phased out between the end of 2009 and 2014 – you may need to consider replacing the refrigerant used in this plant. Press the HCFC guidance button for more information
| >3 HCFCs | OZONE REGULATION. In addition to HFCs, the refrigerant blend used in this plant also contains HCFCs. This plant contains more than 3 kg of HCFC refrigerant and requires annual leak checking under the Ozone Regulation. HCFCs will be phased out between the end of 2009 and 2014 – you may need to consider replacing the refrigerant used in this plant. Press the HCFC guidance button for more information
HCFC only
| <3 HCFCs | OZONE REGULATION. This plant contains less than 3 kg of HCFC refrigerant so it does not require leak checking under the Ozone Regulation. HCFCs will be phased out between the end of 2009 and 2014 – you may need to consider replacing the refrigerant used in this plant. Press the HCFC guidance button for more information
| >3 HCFCs | OZONE REGULATION. This plant contains more than 3 kg of HCFC refrigerant and requires annual leak checking under the Ozone Regulation. HCFCs will be phased out between the end of 2009 and 2014 – you may need to consider replacing the refrigerant used in this plant. Press the HCFC guidance button for more information
REFRIGERANT TYPE LOOK UP TABLE
Refrig
R134A | Pure HFC | Common
R22 | Pure HCFC
R404A | Blend of HFCs | Common
R407C | Blend of HFCs | Common
R408A | Blend of HFCs and HCFCs | Common
R409A | Blend of HFCs and HCFCs | Common
R410A | Blend of HFCs | Common
R402A | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R402B | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R507 | Blend of HFCs | Possible
R152A | Pure HFC | Possible
R401A | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R401B | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R401C | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R406A | Blend of HFCs and HCFCs | Possible
R407A | Blend of HFCs | Possible
R407B | Blend of HFCs | Possible
R410B | Blend of HFCs | Possible
R508A | Blend of HFCs | Possible
R508B | Blend of HFCs | Possible
Ammonia | Ammonia (no HFCs or HCFCs)
R123 | Pure HCFC
R403A | Blend of HFC, HCFC & Other
R403B | Blend of HFC, HCFC & Other
R411B | Blend of HFC, HCFC & Other
R413A | Blend of HFC, HCFC & Other
R416A
R417A | Blend of HFCs and HCs
R422A | Blend of HFCs and HCs
R423A | Pure HFC
R23 | Pure HFC | Unusual
Choď na F-GAS sprievodcu
Choď na HCFC sprievodcu
Návrat do vkladania dát

## F chladiva
KALKULAČKA NÁPLNÍ CHLADÍV
EU F-Gas Regulation - Stručný sprievodca Nariadením
Návod uvedený nižšie je stručným zhrnutím rozhodujúcich článkov nariadenia o F-plynoch. Ďalšie podrobnosti sú na:
a) Defra návod: “EC Regulation No 842/2006 o určitých fluorovaných skleníkových plynoch” je na http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/fgas/index.htm
b) Supplementary Guidance for Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Users je na
www.dti.gov.uk/files/file37001.pdf
PODROBNOSTI POVINNOSTÍ V NOVOM NARIADENÍ
Nasledovné povinnosti v novom Nariadení pre stacionárne chladiace zariadenia s viac ako 3 kg HFC chladiva sú platné od 4. júla 2007:
a) Všeobecné povinnosti v prevencii úniku. Vykonaním všetkých opatrení, ktoré sú technicky vhodné a nevyžadujú neúmerné náklady sa musí: (a) zabrániť úniku HFC chladív a tiež (b) čo najskôr odstrániť zistené úniky.
b) Pravidelné skúšky tesnosti. Tesnosť zariadení musí byť pravidelne kontrolovaná oprávnenými osobami. “Skontrolované na tesnosť” zanmená, že zariadenie alebo systém je kontrolovaný na tesnosť priamymi či nepriamymi metódami, so zameraním na tie časti zariadenia alebo systému, na ktorých je najväčší predpoklad úniku. Intervaly kontroly závisia na množstve náplne chladiva:
• Zariadenia od 3 kg do 30 kg musia byť testované každý rok,
• Zariadenia od 30 kg to 300 kg musia byť testované každých 6 mesiacov.
• Zariadenia s viac ako 300 kg musia byť testované každé 3 mesiace.
Zariadenia musia byť opätovne skontrolované do jedného mesiaca od odstránenia úniku aby sa overila úspešnosť opravy.
Zariadenia s viac ako 300 kg musia byť vybavené sytémom detekcie úniku, ktorý je definovaný ako: “kalibrovaná mechanická, elektrická alebo elektronická jednotka na detekciu úniku, ktorá zistenie úniku signalizuje obsluhe”. Funkcia detekčného systému musí byť skontrolovaná najmenej raz za rok.
Pre systémy bez jednotky detekcie úniku môžu mať skrátený interval testovania na polovicu, pričom ročný interval je minimom.
c) Uchovávanie záznamov. Záznamy ku každému systému s viac ako 3 kg HFC chladiva musia byť uchované. Záznamy musia obsahovať:
• Množstvo a typ HFC chladiva v každom systéme
• Množstvá akéhokoľvek pridaného chladiva
• Množstvo chladiva odobratého počas servisu, opravy i konečného odberu.
• Ostatné poterbné informácie vrátane tých o organizácii a pracovníkovi, ktorý servisoval alebo opravoval systém, spolu s údajmi a výsledkami kontrol úniku a jednotky detekcie úniku.
• Záznamy treba mať k dispozícii pre oprávnené osoby a orgány.
d) Odber chladív. Ak by bolo potrebné odobrať chladivo zo systému (napr. aby bola sprístupnená nejaká časť systému na opravu alebo pri likvidácii systému na konci životnosti) chladivo musí zodpovedajúcim spôsobom odobrať oprávnená osoba. Po odobratí môže byť chladivo využité alebo spracované či znehodnotené.
e) Činnosť pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou. Osoby, ktoré kontrolujú únik, odoberajú plyny, inštalujú a údržiavajú systém musia mať príslušné kvalifikácie na jednotlivé úkony.
f) Označenie. Každý nový systém, ktorý sa dostane na trh musí byť označený štítkom so zreteľným vyznačením typu a množstva použitého HFC chladiva.
Stacionárne systémy s HFC chladivom s náplňou menšou ako 3 kg chladiva a mobilné systémy (napr. automobilové a transportné klimatizácie) nemusia spĺňať body (b) and (c). Všetky ostatné body t.j. (a), (d), (e) and (f) sa týkajú všetkých typov systémov s HFC.
Hermeticky uzavreté systémy
Definícia hermeticky uzavretého systému
"V hermeticky zapečatenom systéme sú všetky časti obsahujúce chladivo utesnené zváraním, pájkovaním alebo podobným nerozoberateľným spojom a tiež zakrytované ventily a zakrytované servisné prístupy dovoľujúce správny spôsob opravy alebo odber a takýto systém je testovaný, že má únik menší ako 3 gramy za rok pri tlaku najmene štvrtina maximálne dovoleného tlaku ".
Detaily povinností v novom nariadení
Návod pre hermeticky uzavreté systémy je rovnaký ako uvedený vyššie s výnimkou nasledovných bodov:
b) Pravidelná kontrola úniku. Intervaly kontroly hermeticky uzavretého systému závisí na množstve náplne chladiva:
• Hermeticky uzavreté systémy s náplňou 3 až 6 kg HFC chladiva sú vyňaté z povinnosti pravideľných kontrol úniku.
• Systémy s náplňou 6 až 30 kg musia byť kontrolované každoročne.
• Systémy s náplňou 30 kg až 300 kg musia byť kontrolované každých 6 mesiacov.
• Systémy s náplňou viac ako 300 kg musia byť kontrolované každé 3 mesiace.
Systémy musia byť znovu skontrolované do jedného mesiaca po oprave úniku aby bolo isté, že oprava bola úspešná.
Systémy s náplňou viac ako 300 kg musia byť vybavené systémom detekcie úniku, ktorý je definovaný ako "ciachovaná mechanická, elektrická alebo elektronická jednotka “a calibrated mechanical, electrical or electronic device na detekciu úniku chladiva, ktorá v prípade detekcie upozorní operátora”. Detekčná jednotka musí byť skontrolovaná najmenej raz za rok na zabezpečenie správnej funkcie.
Pre akékoľvek zariadenie vybavené detekčnou jednotkou môžu byť frekvencia kontroly úniku skrátená na polovicu, hoci maximálne ročný interval zostáva v platnosti.
Odborný odhad
Malé hermetické systémy pripojené na štandardnú 240 voltovú 13 ampérovú zásuvku budú zrejme pod 6 kg limitom. Toto je veľmi dôležité pravidlo odborného odhadu kedže sa týka miliónov malých systémov. Všetky domáce chladničky a mrazničky spadajú do tejto kategórie. To platí rovnako pre systémy malých obchodov (napr. vitríny na zmrzlinu, fľaše, malé chladničky či mrazničky potravín a pod.) v pohostinstvách / reštauráciach (e.g. chladiace pulty nápojov, príprava ľadu do nápojov a pod.), v kanceláriach (napr. automaty) a v podobných zariadeniach.
Kliknutím sa vráťte na stranu výsledkov
Kliknutím sa vráťte na stranu zadávania údajov
Kliknutie >> návrat na stranu výsledkov
Kliknutie >> návrat na stranu zadávania údajov

## HCFC chladiva
Kalkulačka náplne chladív
EU nariadenie o ochrane ozonovej vrstvy - stručný sprievodca pre chladiace systémy
Pomôcky uvedené nižšie sú stručným zhrnutím hlavných čŕt nariadení o ozónovej vrstve. Podrobnejšie rady sú:
a) Pomôcky k novému nariadeniu európskej komisie č. 2037/2000 o látkach, ktoré narušujú ozónovú vrstvu na web strane http://www.dti.gov.uk/innovation/sustainability/ods/page29091.html
b) Chladenie a klimatizácia: vylúčenie CFC and HCFC - rady o možnostiach a pomôcky - tiež na rovnakej web strane DTI
Významné články nariadenia
Pre správcov chladiacich a klimatizačných systémov, platia už dva rozhodujúce články. Sú to
a) Používanie CFC pri údržbe zariadení bolo zakázané v roku 2000. To znamená, že všetky priemyselné zariadenia používajúce CFC museli byť nahradené do konca roku 2000.
b) Použitie HCFC (vrátane R22) v nových zariadeniach bolo zakázané medzi 2000 a 2004 (presný dátum závisel na type použitia - pre väčšinu systémov platil rok 2001). Teda väčšina chladiacich a klimatizačných zariadení s R22 má najmenej 5 rokov.
Päť ďalších článkov v Nariadení sa týka využitia existujúcich HCFC systémov. Sú to:
c) Použitie nových HCFC chladív pri údržbe bude zakázané po 31. decembri 2009.
d) Množstvo nového HCFC chladiva, ktoré možno predať v EU je obmedzené. Napr. na predaj dostupné množstvo v roku 2008 je iba 25% z množstva dostupného v r. 2001.
e) Použitie recyklovaného HCFC pri údržbe bude zakázané od 31. decembra 2009.
f) Správcovia HCFC chladiacich zariadení musia urobiť " vštky primerané opatrenia " na zabránenie úniku. Každý systém s viac ako 3 kg HCFC musí byť každoročne kontrolovaný na únik kvalifikovanou osobou. Všetko odobraté HCFC chladivo pri údržbe či likvidácii zariadenia musí byť spracované (upravené na nové použitie alebo správne zničené).
Odporúčania pre užívateľov R22 a iných HCFC.
1. Začnite hneď s rozvrhom vylúčenia HCFC. Takto si zabezpečíte dostatok času na premyslenie najvhodnejších možností a znížite náklady. Poskytne vám to čas na vhodný plán rozpočtu potrebných nákladov.
2. Ubezpečte sa, že spĺňate požiadavky na únik a odber chladiva (pozri bod f vyššie).
Kliknutie >> návrat na stranu výsledkov
Kliknutie >> návrat na stranu vkladania dát

## RG Calcs (hidden)
System 1 | [9 empty] | System 2 | [9 empty] | System 3 | [9 empty] | System 4
INPUT DATA | CATEGORY | UNIT | DATA ENTERED / SELECTED | [6 empty] | INPUT DATA | CATEGORY | UNIT | DATA ENTERED / SELECTED | [6 empty] | INPUT DATA | CATEGORY | UNIT | DATA ENTERED / SELECTED | [6 empty] | INPUT DATA | CATEGORY | UNIT | DATA ENTERED / SELECTED
| Refrigerant |  | R134A | [7 empty] | Refrigerant |  | Select refrigerant | [7 empty] | Refrigerant |  | Select refrigerant | [7 empty] | Refrigerant |  | Select refrigerant
| Application Type |  | NA | [7 empty] | Application Type |  | NA | [7 empty] | Application Type |  | NA | [7 empty] | Application Type |  | NA
| Cooling Temp | deg C | -15 | [7 empty] | Cooling Temp | deg C | 0 | [7 empty] | Cooling Temp | deg C | 0 | [7 empty] | Cooling Temp | deg C | 0
| Duty Yes/No |  | Yes | [7 empty] | Duty Yes/No |  | kW cooling known? | [7 empty] | Duty Yes/No |  | kW cooling known? | [7 empty] | Duty Yes/No |  | kW cooling known?
| Duty | kW | 30 | [7 empty] | Duty | kW | 0 | [7 empty] | Duty | kW | 0 | [7 empty] | Duty | kW | 0
| Power | kW | 0 | [7 empty] | Power | kW | 0 | [7 empty] | Power | kW | 0 | [7 empty] | Power | kW | 0
| Evaporator Type |  | Finned air cooler | [7 empty] | Evaporator Type |  | Select evaporator | [7 empty] | Evaporator Type |  | Select evaporator | [7 empty] | Evaporator Type |  | Select evaporator
| S&T Evap Type |  | Select if shell & tube cooler | [7 empty] | S&T Evap Type |  | Select if shell & tube cooler | [7 empty] | S&T Evap Type |  | Select if shell & tube cooler | [7 empty] | S&T Evap Type |  | Select if shell & tube cooler
| Condenser Type |  | Air cooled | [7 empty] | Condenser Type |  | Select condenser | [7 empty] | Condenser Type |  | Select condenser | [7 empty] | Condenser Type |  | Select condenser
| Compressor Type |  | Scroll | [7 empty] | Compressor Type |  | Select compressor | [7 empty] | Compressor Type |  | Select compressor | [7 empty] | Compressor Type |  | Select compressor
| Hermetically sealed? |  | Yes | [7 empty] | Hermetically sealed? |  | Hermetically sealed? | [7 empty] | Hermetically sealed? |  | Hermetically sealed? | [7 empty] | Hermetically sealed? |  | Hermetically sealed?
| Liquid line diameter | mm | 6 | [7 empty] | Liquid line diameter | mm | 0 | [7 empty] | Liquid line diameter | mm | 0 | [7 empty] | Liquid line diameter | mm | 0
| Liquid line length | mm | 4000 | [7 empty] | Liquid line length | mm | 0 | [7 empty] | Liquid line length | mm | 0 | [7 empty] | Liquid line length | mm | 0
| HP Vessel Yes/No |  | Yes | [7 empty] | HP Vessel Yes/No |  | HP receiver? | [7 empty] | HP Vessel Yes/No |  | HP receiver? | [7 empty] | HP Vessel Yes/No |  | HP receiver?
| HP Diameter | mm | 500 | [7 empty] | HP Diameter | mm | 0 | [7 empty] | HP Diameter | mm | 0 | [7 empty] | HP Diameter | mm | 0
| HP Length | mm | 500 | [7 empty] | HP Length | mm | 0 | [7 empty] | HP Length | mm | 0 | [7 empty] | HP Length | mm | 0
| HP Orientation |  | Horizontal | [7 empty] | HP Orientation |  | Orientation HP? | [7 empty] | HP Orientation |  | Orientation HP? | [7 empty] | HP Orientation |  | Orientation HP?
| HP Depth known? |  | Yes | [7 empty] | HP Depth known? |  | Depth known? | [7 empty] | HP Depth known? |  | Depth known? | [7 empty] | HP Depth known? |  | Depth known?
| HP Liquid Depth | mm | 150 | [7 empty] | HP Liquid Depth | mm | 0 | [7 empty] | HP Liquid Depth | mm | 0 | [7 empty] | HP Liquid Depth | mm | 0
| LP Vessel Yes/No |  | No | [7 empty] | LP Vessel Yes/No |  | LP receiver / surge drum? | [7 empty] | LP Vessel Yes/No |  | LP receiver / surge drum? | [7 empty] | LP Vessel Yes/No |  | LP receiver / surge drum?
| LP Diameter | mm | 0 | [7 empty] | LP Diameter | mm | 0 | [7 empty] | LP Diameter | mm | 0 | [7 empty] | LP Diameter | mm | 0
| LP Length | mm | 0 | [7 empty] | LP Length | mm | 0 | [7 empty] | LP Length | mm | 0 | [7 empty] | LP Length | mm | 0
| LP Orientation |  | Orientation LP/SD? | [7 empty] | LP Orientation |  | Orientation LP/SD? | [7 empty] | LP Orientation |  | Orientation LP/SD? | [7 empty] | LP Orientation |  | Orientation LP/SD?
| LP Depth known |  | Depth known? | [7 empty] | LP Depth known |  | Depth known? | [7 empty] | LP Depth known |  | Depth known? | [7 empty] | LP Depth known |  | Depth known?
| LP Liquid Depth | mm | 0 | [7 empty] | LP Liquid Depth | mm | 0 | [7 empty] | LP Liquid Depth | mm | 0 | [7 empty] | LP Liquid Depth | mm | 0
| IP Vessel Yes/No |  | NO | Intercooler deleted from sheet | [6 empty] | IP Vessel Yes/No |  | NO | Intercooler deleted from sheet | [6 empty] | IP Vessel Yes/No |  | NO | Intercooler deleted from sheet | [6 empty] | IP Vessel Yes/No |  | NO | Intercooler deleted from sheet
| IP Diameter | mm | #REF! |  | 0 | [5 empty] | IP Diameter | mm | #REF! |  | 0 | [5 empty] | IP Diameter | mm | #REF! |  | 0 | [5 empty] | IP Diameter | mm | #REF! |  | 0
| IP Length | mm | #REF! | [7 empty] | IP Length | mm | #REF! | [7 empty] | IP Length | mm | #REF! | [7 empty] | IP Length | mm | #REF!
| IP Orientation |  | #REF! | [7 empty] | IP Orientation |  | #REF! | [7 empty] | IP Orientation |  | #REF! | [7 empty] | IP Orientation |  | #REF!
| IP Depth known |  | #REF! | [7 empty] | IP Depth known |  | #REF! | [7 empty] | IP Depth known |  | #REF! | [7 empty] | IP Depth known |  | #REF!
| IP Liquid Depth | mm | #REF! | [7 empty] | IP Liquid Depth | mm | #REF! | [7 empty] | IP Liquid Depth | mm | #REF! | [7 empty] | IP Liquid Depth | mm | #REF!
NB "IP vessel" = Intermediate pressure vessel = Intercooler | [9 empty] | NB "IP vessel" = Intermediate pressure vessel = Intercooler | [9 empty] | NB "IP vessel" = Intermediate pressure vessel = Intercooler | [9 empty] | NB "IP vessel" = Intermediate pressure vessel = Intercooler
Density Calculation | [9 empty] | Density Calculation | [9 empty] | Density Calculation | [9 empty] | Density Calculation
| HP density |  | Look up refrigerant at 30 deg C |  |  | 1188.2129 |  |  |  |  | HP density |  | Look up refrigerant at 30 deg C |  |  | #N/A |  |  |  |  | HP density |  | Look up refrigerant at 30 deg C |  |  | #N/A |  |  |  |  | HP density |  | Look up refrigerant at 30 deg C |  |  | #N/A
|  |  | Use this value for Liquid line and HP vessel | [9 empty] | Use this value for Liquid line and HP vessel | [9 empty] | Use this value for Liquid line and HP vessel | [9 empty] | Use this value for Liquid line and HP vessel
| LP density |  | Look up refrigerant density at -30 |  |  | 1388.5032 |  |  |  |  | LP density |  | Look up refrigerant density at -30 |  |  | #N/A |  |  |  |  | LP density |  | Look up refrigerant density at -30 |  |  | #N/A |  |  |  |  | LP density |  | Look up refrigerant density at -30 |  |  | #N/A
|  |  | Look up refrigerant density at 0 |  |  | 1295.169 | [6 empty] | Look up refrigerant density at 0 |  |  | #N/A | [6 empty] | Look up refrigerant density at 0 |  |  | #N/A | [6 empty] | Look up refrigerant density at 0 |  |  | #N/A
|  |  | Interpolate using Cooling temp |  |  | 1341.8361 | [6 empty] | Interpolate using Cooling temp |  |  | #N/A | [6 empty] | Interpolate using Cooling temp |  |  | #N/A | [6 empty] | Interpolate using Cooling temp |  |  | #N/A
|  |  | Use this value for LP and IP vessels | [9 empty] | Use this value for LP and IP vessels | [9 empty] | Use this value for LP and IP vessels | [9 empty] | Use this value for LP and IP vessels
Liquid line and vessels | [9 empty] | Liquid line and vessels | [9 empty] | Liquid line and vessels | [9 empty] | Liquid line and vessels
| Liquid line |  | Volume (completely full of liquid) |  |  | 0.0001131 | m3 |  |  |  | Liquid line |  | Volume (completely full of liquid) |  |  | 0 | m3 |  |  |  | Liquid line |  | Volume (completely full of liquid) |  |  | 0 | m3 |  |  |  | Liquid line |  | Volume (completely full of liquid) |  |  | 0 | m3
|  |  | Mass = vol * density | Liquid line mass |  | 0.13438 | kg | Depth of vertical HP vessel (mm) | 500 |  |  |  | Mass = vol * density | Liquid line mass |  | #N/A | kg | Depth of vertical HP vessel (mm) | 0 |  |  |  | Mass = vol * density | Liquid line mass |  | #N/A | kg | Depth of vertical HP vessel (mm) | 0 |  |  |  | Mass = vol * density | Liquid line mass |  | #N/A | kg | Depth of vertical HP vessel (mm) | 0
[8 empty] | Depth of liquid in vert HP vessel (mm) | 150 | [8 empty] | Depth of liquid in vert HP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in vert HP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in vert HP vessel (mm) | 0
| HP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0.029452 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | HP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | HP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | HP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30%
|  |  |  | Mass |  | 34.9958 | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg
[8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 150 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0
|  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | 0.024771 | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 250 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0
|  |  |  | Mass |  | 29.4333 | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30%
[8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 350 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0
|  | If test to select which orientation is applicable |  | HP Vessel Mass |  | 29.4333 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 196349.5408 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | HP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | HP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | HP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0
[9 empty] | -100 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | -0.4 | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | -0.41152 | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0.36901 | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 72454.9675 | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | -22912.8785 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | 49542.0891 | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0!
[8 empty] | Depth of vertical LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of vertical LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of vertical LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of vertical LP vessel (mm) | 0
[8 empty] | Depth of liquid in vert LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in vert LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in vert LP vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in vert LP vessel (mm) | 0
| LP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | LP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | LP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30% |  | LP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | 0 | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | 30%
|  |  |  | Mass |  | 0 | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg | [6 empty] | Mass |  | #N/A | kg
[8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | 0
|  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0 |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #DIV/0! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | 0
|  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30% |  |  |  |  | Mass |  | #DIV/0! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | 30%
[8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0 | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | 0
|  | If test to select which orientation is applicable |  | LP Vessel Mass |  | 0 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | LP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | LP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0 |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | LP Vessel Mass |  | #N/A | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #DIV/0!
[8 empty] | Depth of vertical IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of vertical IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of vertical IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of vertical IP vessel (mm) | #REF!
[8 empty] | Depth of liquid in vert IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in vert IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in vert IP vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in vert IP vessel (mm) | #REF!
| IP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | #REF! |  | IP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | #REF! |  | IP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | #REF! |  | IP Vessel | Vertical vessel (30% of height is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Depth of refrigerant in vertical vessel (%) | #REF!
|  |  |  | Mass |  | #REF! | kg | [6 empty] | Mass |  | #REF! | kg | [6 empty] | Mass |  | #REF! | kg | [6 empty] | Mass |  | #REF! | kg
[8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of liquid in horizontal vessel (mm) | #REF!
|  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | #REF! |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | #REF! |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | #REF! |  |  | Horizontal vessel (30% of diameter is liquid) |  | Volume |  | #REF! | m3 | Radius of horizontal vessel (mm) | #REF!
|  |  |  | Mass |  | #REF! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | #REF! |  |  |  |  | Mass |  | #REF! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | #REF! |  |  |  |  | Mass |  | #REF! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | #REF! |  |  |  |  | Mass |  | #REF! | kg | Depth of refrigerant in horizontal vessel (% of height) | #REF!
[8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | #REF! | [8 empty] | Depth of refrigerant in horizontal vessel (mm) | #REF!
|  | If test to select which orientation is applicable |  | IP Vessel Mass |  | 0 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | #REF! |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | IP Vessel Mass |  | 0 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | #REF! |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | IP Vessel Mass |  | 0 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | #REF! |  |  | If test to select which orientation is applicable |  | IP Vessel Mass |  | 0 | kg | Area of horizontal vessel (mm2) | #REF!
[6 empty] | Made this equal to zero as Intercooler now deleted from sheet | [9 empty] | Made equal to zero as Intercooler now deleted from sheet | [9 empty] | Made this equal to zero as Intercooler now deleted from sheet | [9 empty] | Made this equal to zero as Intercooler now deleted from sheet
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
[8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #REF! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #REF! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #REF! | [8 empty] | Area of refrigerant in horizontal vessel (mm2) | #REF!
|  | If test for each vessel type |  | HP | 29.4333 | [6 empty] | If test for each vessel type |  | HP | 0 | [6 empty] | If test for each vessel type |  | HP | 0 | [6 empty] | If test for each vessel type |  | HP | 0
|  |  |  | LP | 0 | [8 empty] | LP | 0 | [8 empty] | LP | 0 | [8 empty] | LP | 0
|  |  |  | IP | 0 | [8 empty] | IP | 0 | [8 empty] | IP | 0 | [8 empty] | IP | 0
|  |  |  | Total vessels | 29.4333 | kg | [7 empty] | Total vessels | 0 | kg | [7 empty] | Total vessels | 0 | kg | [7 empty] | Total vessels | 0 | kg
Evaporator charge | [9 empty] | Evaporator charge | [9 empty] | Evaporator charge | [9 empty] | Evaporator charge
[5 empty] | Evaporator charge options | [9 empty] | Evaporator charge options | [9 empty] | Evaporator charge options | [9 empty] | Evaporator charge options
| Evaporator type | Finned air cooler | [8 empty] | Evaporator type | Select evaporator | [8 empty] | Evaporator type | Select evaporator | [8 empty] | Evaporator type | Select evaporator
| If test for S&T | Finned air cooler | [8 empty] | If test for S&T | Select evaporator | [8 empty] | If test for S&T | Select evaporator | [8 empty] | If test for S&T | Select evaporator
| Cooling Temp | -15 |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Cooling Temp | 0 |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Cooling Temp | 0 |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Cooling Temp | 0 |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate
| Duty yes/no | Yes |  |  | Finned air cooler | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  | Duty yes/no | kW cooling known? |  |  | Finned air cooler | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  | Duty yes/no | kW cooling known? |  |  | Finned air cooler | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  | Duty yes/no | kW cooling known? |  |  | Finned air cooler | 0.2 | 0.35 | kg/kW
| Duty kW | 30 |  |  | Shell and tube liquid cooler | [5 empty] | Duty kW | 0 |  |  | Shell and tube liquid cooler | [5 empty] | Duty kW | 0 |  |  | Shell and tube liquid cooler | [5 empty] | Duty kW | 0 |  |  | Shell and tube liquid cooler
| Power kW | 0 |  |  | DX shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | Power kW | 0 |  |  | DX shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | Power kW | 0 |  |  | DX shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | Power kW | 0 |  |  | DX shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW
| Approx COP | 2.48 | Calculated from Carnot COP at Cooling temp |  | Flooded shell and tube | 0.4 | 0.7 | kg/kW |  |  | Approx COP | 3.5067 | Calculated from Carnot COP at Cooling temp |  | Flooded shell and tube | 0.4 | 0.7 | kg/kW |  |  | Approx COP | 3.5067 | Calculated from Carnot COP at Cooling temp |  | Flooded shell and tube | 0.4 | 0.7 | kg/kW |  |  | Approx COP | 3.5067 | Calculated from Carnot COP at Cooling temp |  | Flooded shell and tube | 0.4 | 0.7 | kg/kW
| If test for duty | 30 | Either duty or duty * COP |  | Plate liquid cooler | 0.3 | 0.5 | kg/kW |  |  | If test for duty | 0 | Either duty or duty * COP |  | Plate liquid cooler | 0.3 | 0.5 | kg/kW |  |  | If test for duty | 0 | Either duty or duty * COP |  | Plate liquid cooler | 0.3 | 0.5 | kg/kW |  |  | If test for duty | 0 | Either duty or duty * COP |  | Plate liquid cooler | 0.3 | 0.5 | kg/kW
| (high) If test for kg/kW | 0.35 | [8 empty] | (high) If test for kg/kW | not found | [8 empty] | (high) If test for kg/kW | not found | [8 empty] | (high) If test for kg/kW | not found
| (low) If test for kg/kW | 0.2 | [8 empty] | (low) If test for kg/kW | not found | [8 empty] | (low) If test for kg/kW | not found | [8 empty] | (low) If test for kg/kW | not found
|  | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH
| Evaporator mass | 6 | 10.5 | kg | [6 empty] | Evaporator mass | #VALUE! | #VALUE! | kg | [6 empty] | Evaporator mass | #VALUE! | #VALUE! | kg | [6 empty] | Evaporator mass | #VALUE! | #VALUE! | kg
Condenser charge | [9 empty] | Condenser charge | [9 empty] | Condenser charge | [9 empty] | Condenser charge
[5 empty] | Condenser charge options | [9 empty] | Condenser charge options | [9 empty] | Condenser charge options | [9 empty] | Condenser charge options
| Condenser type | Air cooled |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Condenser type | Select condenser |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Condenser type | Select condenser |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate |  |  |  | Condenser type | Select condenser |  |  |  | LOW estimate | HIGH estimate
| Condenser duty | 42.0968 | Evap duty + motor power |  | Air cooled | 0.1 | 0.17 | kg/kW |  |  | Condenser duty | 0 | Evap duty + motor power |  | Air cooled | 0.1 | 0.17 | kg/kW |  |  | Condenser duty | 0 | Evap duty + motor power |  | Air cooled | 0.1 | 0.17 | kg/kW |  |  | Condenser duty | 0 | Evap duty + motor power |  | Air cooled | 0.1 | 0.17 | kg/kW
| (high) If test for kg/kW | 0.17 |  |  | Water cooled shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (high) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (high) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (high) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled shell and tube | 0.15 | 0.25 | kg/kW
| (low) If test for kg/kW | 0.1 |  |  | Water cooled plate | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (low) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled plate | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (low) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled plate | 0.15 | 0.25 | kg/kW |  |  | (low) If test for kg/kW | not found |  |  | Water cooled plate | 0.15 | 0.25 | kg/kW
|  | LOW | HIGH |  | Evaporative | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  |  | LOW | HIGH |  | Evaporative | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  |  | LOW | HIGH |  | Evaporative | 0.2 | 0.35 | kg/kW |  |  |  | LOW | HIGH |  | Evaporative | 0.2 | 0.35 | kg/kW
| Condenser mass | 4.2097 | 7.1565 | kg | [6 empty] | Condenser mass | #VALUE! | #VALUE! | kg | [6 empty] | Condenser mass | #VALUE! | #VALUE! | kg | [6 empty] | Condenser mass | #VALUE! | #VALUE! | kg
Compressor charge | [9 empty] | Compressor charge | [9 empty] | Compressor charge | [9 empty] | Compressor charge
[5 empty] | Compressor charge options | [9 empty] | Compressor charge options | [9 empty] | Compressor charge options | [9 empty] | Compressor charge options
| Compressor type | Scroll | [8 empty] | Compressor type | Select compressor | [8 empty] | Compressor type | Select compressor | [8 empty] | Compressor type | Select compressor
| Compressor power | 12.0968 | Evap duty / COP |  | Scroll |  | 0.02 | kg/kW |  |  | Compressor power | 0 | Evap duty / COP |  | Scroll |  | 0.02 | kg/kW |  |  | Compressor power | 0 | Evap duty / COP |  | Scroll |  | 0.02 | kg/kW |  |  | Compressor power | 0 | Evap duty / COP |  | Scroll |  | 0.02 | kg/kW
| If test for kg/kW | 0.02 |  |  | Reciprocating |  | 0.05 | kg/kW |  |  | If test for kg/kW | not found |  |  | Reciprocating |  | 0.05 | kg/kW |  |  | If test for kg/kW | not found |  |  | Reciprocating |  | 0.05 | kg/kW |  |  | If test for kg/kW | not found |  |  | Reciprocating |  | 0.05 | kg/kW
| Compressor mass | 0.24194 | kg |  | Screw |  | 0.075 | kg/kW |  |  | Compressor mass | #VALUE! | kg |  | Screw |  | 0.075 | kg/kW |  |  | Compressor mass | #VALUE! | kg |  | Screw |  | 0.075 | kg/kW |  |  | Compressor mass | #VALUE! | kg |  | Screw |  | 0.075 | kg/kW
[5 empty] | Centrifugal |  | 0.01 | kg/kW | [6 empty] | Centrifugal |  | 0.01 | kg/kW | [6 empty] | Centrifugal |  | 0.01 | kg/kW | [6 empty] | Centrifugal |  | 0.01 | kg/kW
Charge Summary |  | Low estimate | High estimate | [6 empty] | Charge Summary |  | LOW | HIGH | [6 empty] | Charge Summary |  | Low estimate | High estimate | [6 empty] | Charge Summary |  | Low estimate | High estimate
| Evaporator | 6 | 10.5 | [7 empty] | Evaporator | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Evaporator | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Evaporator | #VALUE! | #VALUE!
| Condenser | 4.2097 | 7.1565 | [7 empty] | Condenser | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Condenser | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Condenser | #VALUE! | #VALUE!
| Compressor | 0.24194 | 0.24194 | [7 empty] | Compressor | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Compressor | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Compressor | #VALUE! | #VALUE!
| Liquid line | 0.13438 | 0.13438 | [7 empty] | Liquid line | #N/A | #N/A | [7 empty] | Liquid line | #N/A | #N/A | [7 empty] | Liquid line | #N/A | #N/A
| Vessels | 29.4333 | 29.4333 | [7 empty] | Vessels | 0 | 0 | [7 empty] | Vessels | 0 | 0 | [7 empty] | Vessels | 0 | 0
| Total | 40.0193 | 47.466 | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE!
Charge split % | HFC | 100 | [7 empty] | Charge split % | HFC | #N/A | [7 empty] | Charge split % | HFC | #N/A | [7 empty] | Charge split % | HFC | #N/A
| HCFC | 0 | [8 empty] | HCFC | #N/A | [8 empty] | HCFC | #N/A | [8 empty] | HCFC | #N/A
| Other | 0 | [8 empty] | Other | #N/A | [8 empty] | Other | #N/A | [8 empty] | Other | #N/A
|  | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH | [8 empty] | LOW | HIGH
Charge split kg | HFC | 40.0193 | 47.466 | [6 empty] | Charge split kg | HFC | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | Charge split kg | HFC | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | Charge split kg | HFC | #VALUE! | #VALUE!
| HCFC | 0 | 0 | [7 empty] | HCFC | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | HCFC | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | HCFC | #VALUE! | #VALUE!
| Other | 0 | 0 | [7 empty] | Other | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Other | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Other | #VALUE! | #VALUE!
| Total | 40.0193 | 47.466 | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | Total | #VALUE! | #VALUE!

## Calcs (hidden)
CALCULATION DATA TABLES
REFRIG DENSITY LOOK UP TABLE |  | Density (dm3/kg) saturated liquid |  |  | Density (kg/m3) saturated liquid
1 | Select Refrigerant | -30oC | 0oC | 30oC | -30oC | 0oC | 30oC | HFC | HCFC | Other
2 | R134A | 0.7202 | 0.7721 | 0.8416 | 1388.5032 | 1295.169 | 1188.2129 | 100 | 0 | 0
3 | R22 | 0.7245 | 0.7783 | 0.8519 | 1380.2622 | 1284.8516 | 1173.8467 | 0 | 100 | 0
4 | R404A | 0.8121 | 0.897 | 1.0467 | 1231.3754 | 1114.8272 | 955.3836 | 100 | 0 | 0
5 | R407C | 0.7443 | 0.8109 | 0.8986 | 1343.5443 | 1233.1977 | 1112.8422 | 100 | 0 | 0
6 | R408A | 0.7979 | 0.865 | 0.9606 | 1253.2899 | 1156.0694 | 1041.016 | 53 | 47 | 0
7 | R410A | 0.7617 | 0.8403 | 0.9817 | 1312.8528 | 1190.0512 | 1018.6411 | 100 | 0 | 0
8 | Ammonia | 1.4755 | 1.5659 | 1.68 | 677.7364 | 638.6104 | 595.2381 | 0 | 0 | 100
9 | R123 | 0.6283 | 0.6563 | 0.6894 | 1591.5964 | 1523.6934 | 1450.5367 | 0 | 100 | 0
10 | R152A | 0.9796 | 1.0435 | 1.1282 | 1020.8248 | 958.3134 | 886.3677 | 100 | 0 | 0
11 | R401A | 0.7318 | 0.783 | 0.8507 | 1366.4936 | 1277.1392 | 1175.5025 | 13 | 87 | 0
12 | R401B | 0.74 | 0.79177 | 0.86023 | 1351.3514 | 1262.9871 | 1162.4767 | 11 | 89 | 0
13 | R401C | 0.74 | 0.79177 | 0.86023 | 1351.3514 | 1262.9871 | 1162.4767 | 15 | 85 | 0
14 | R402A | 0.7251 | 0.7913 | 0.8881 | 1379.1201 | 1263.7432 | 1125.9993 | 60 | 38 | 2
15 | R402B | 0.72 | 0.78573 | 0.88185 | 1388.8889 | 1272.6947 | 1133.9752 | 38 | 60 | 2
16 | R403A | 0.74554 | 0.80632 | 0.89305 | 1341.3107 | 1240.2089 | 1119.7598 | 20 | 75 | 5
17 | R403B | 0.73906 | 0.7993 | 0.88528 | 1353.0766 | 1251.0879 | 1129.5822 | 39 | 56 | 5
18 | R406A | 0.7711 | 0.8239 | 0.9004 | 1296.8487 | 1213.7395 | 1110.6175 | 0 | 96 | 4
19 | R407A | 0.76 | 0.828 | 0.91755 | 1315.7895 | 1207.7224 | 1089.8532 | 100 | 0 | 0
20 | R407B | 0.72 | 0.78443 | 0.86926 | 1388.8889 | 1274.8181 | 1150.4006 | 100 | 0 | 0
21 | R409A | 0.73 | 0.79139 | 0.87885 | 1369.863 | 1263.5997 | 1137.8448 | 0 | 100 | 0
22 | R411B | 0.7245 | 0.7783 | 0.8519 | 1380.2622 | 1284.8516 | 1173.8467 | 5 | 94 | 1
23 | R413A | 0.73459 | 0.79447 | 0.87993 | 1361.3127 | 1258.7032 | 1136.458 | 97 | 0 | 3
24 | R416A | ? | [5 empty] | ?
25 | R417A | 0.7397 | 0.8 | 0.88605 | 1351.9 | 1250 | 1128.6 | 96.6 | 0 | 3.4
26 | R422A | 0.74816 | 0.80915 | 0.89619 | 1336.6044 | 1235.8573 | 1115.8308 | 96.6 | 0 | 3.4
27 | R423A | 0.66504 | 0.71925 | 0.79662 | 1503.6799 | 1390.3394 | 1255.3097 | 100 | 0 | 0
28 | R507 | 0.7917 | 0.866 | 0.9785 | 1263.1047 | 1154.7344 | 1021.9724 | 100 | 0 | 0